- Brandskyddsrutiner

FÖRVARING AV BRÄNNBART MATERIAL

För att minska risken för anlagda bränder: - Förvaring av lastpallar och annat brännbart material ska inte ske intill fasad. - Öppen container med brännbart material ska stå minst 6 m från byggnad. - Stängd container med brännbart material ska stå minst 4 m från byggnad. - Sopkärl i plast, med kärlstorlek mellan 160 och 370 liter, ska stå minst 3 meter från byggnad. - Sopkärl i plast, med kärlstorlek på högst 660 liter, ska stå minst 4 meter från byggnad. - Sopkärl och containers ska tömmas regelbundet. - Säkerställ belysning inom ”mörka” delar av områden där brännbart material hanteras, för att minska risken för anlagd brand.

LEVANDE LJUS

- Obrännbara, stadiga ljusstakar - Etc.

ETC.

Verksamhetens egen rutin

HANTERING AV BRANDFARLIG VARA

Exempel Gasol HANTERING OCH FÖRVARING - Gasolflaskor förvaras i brandtekniskt avskilt utrymme i utbildningsförrådet. - I lektionssalen hanteras max 5 liters flaskor. - Före användning ska slangar och anslutningar täthetsprovas. - Kursansvarig är ansvarig för att gasolflaskorna hantera på rätt sätt. - Vid fel på utrustningen meddela driftansvarig, XXXX RUTIN VID BYTE AV GASOLFLASKOR (centralmatad anläggning) Byte av gasolflaska utförs av person som har erfarenhet och utbildning för arbetet. - Stäng avstängningsventilen i gasolskåpet - Se till att det inte finns öppen eld i närheten av gasolskåpet - Lossa en gasolflaska i taget - Ta ut flaskan och sätt på skyddshuv, flytta den till säker plats utomhus eller placera den i skåpet - Ta av skyddshuven på ny flaska - Anslut gasolslangen - Öppna gasolkranen och säkerställ via läckindikator att det inte är något läckage. Ledningen ska vara trycksatt ändra fram till förbrukningsapparaterna (t.ex. spisar) som i sin tur ska vara avstängda. - Vid läckage – stäng omgående flaskventilen och handla enligt Rutin vid gasolläckage. - Bokför flaskbytet samt täthetskontrollen RUTIN VID GASOLLÄCKAGE - Stäng avstängningsventilen och nyckelbrytaren (om sådan finns) omgående - Markera platsen för gasolläckaget - Vid större läckage (då det doftar gasol) ska avstängningsventilen och nyckelbrytaren stängas omgående, lokalerna utrymmas och räddningstjänsten larmas via larmnummer 112. - Meddela: Gasolutsläpp verksamhet xx, adress xx i Umeå - Vädra - Möt räddningstjänsten och meddela vad som hänt samt vilka åtgärder som vidtagits - Meddela fastighetsägaren - Verksamheten ska inte öppnas förrän gasolläckaget åtgärdats och ny täthetskontroll utförts